## Slide 1
ПЛАЗМЕННО-ТОПЛИВНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ТОПЛИВОИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Д.т.н., профессор В.Е. Мессерле
Институт проблем горения; НТО Плазмотехника
«Зеленая энергетика и энергосберегающие технологии в Казахстане», Алматы, Казахстан, 16-17 октября 2015 г.

## Slide 2
МИРОВЫЕ РАЗВЕДАННЫЕ ЗАПАСЫ ИСКОПАЕМЫХ ТОПЛИВ, ГВт
1 – НЕФТЬ, 2 – ГАЗ, 3 – УГОЛЬ
British Petrol Statistical Review of World Energy, June 2013
It is not the use of coal, but how the coal is used that must be the focus of action – World Coal Institute, London

## Slide 3
Расход мазута на пылеугольных котлах различной паропроизводительности | 
Паропроизводительность котла, т/ч | Расход мазута на 1 растопку, т
50-75 | 3-6
160-200 | 10-25
220-420 | 30-80
640-670 | 80-100
950 | 100-140
1650 | 150-250
2650 | 250-350

## Slide 4
ПРОЦЕС РАСТОПКИ ПЫЛЕУГОЛЬНОГО КОТЛА НА ТЭС

## Slide 5
Прямоточная Плазменно-Топливная Система (ПТС)
Вихревая ПТС
ПЛАЗМЕННО-ТОПЛИВНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ТОПЛИВ
Совмещенная ПТС для переработки топлив

## Slide 6
Представление технологии ПТС Президенту Казахстана

## Slide 7
Вид в плане топочной камеры котла ЦКТИ-75 паропроизводительностью 75 т/ч с ПТС: 1 – плазмотрон, 2 – камера ЭТХПТ, 3 – муфельная горелка, 4 – факел ВДТ из ПТС, 5 – пылеугольный факел, 6 –аэросмесь из основных горелок, 7 – топка, 8 – основные пылеугольные горелки.
ПЛАЗМЕННО-ТОПЛИВНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ТЭС КАЗАХСТАНА
Компоновка ПТС на котле ЦКТИ-75 Усть-Каменогорской ТЭЦ

## Slide 8
Испытания ПТС на котле БКЗ-160 Алматинской ТЭЦ-3 (Алматинской ГРЭС)
Схема топки котла БКЗ-160-100Ф
ПЛАЗМЕННО-ТОПЛИВНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ТЭС КАЗАХСТАНА

## Slide 9
ПЛАЗМЕННО-ТОПЛИВНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ТЭС КАЗАХСТАНА
Компоновка ПТС на котле БКЗ-420 Алматинской ТЭЦ-2
1 – Основная пылеугольная горелка, 2 – ПТС.

## Slide 10
Плазменная термохимическая подготовка топлива к сжиганию осуществляется внутри плазменно-топливной системы при концентрации угольной пыли в аэросмеси около 0.4 кг угля на кг воздуха, что соответствует коэффициенту избытка воздуха 0.44, теоретически необходимого для полного сжигания угля.
Изменение с температурой составов газовой и конденсированной фаз
ПЛАЗМОХИМИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА УГЛЯ К СЖИГАНИЮ

## Slide 11
Плазменно-Топливные Системы – ПТС
Термохимическая подготовка угля к сжиганию осуществляется внутри ПТС – пылеугольной горелки, оснащенной электродуговым плазмотроном. В ПТС из исходного угля получают высокореакционное двухкомпонентное топливо (горючий газ + коксовый остаток), самовоспламеняющееся в топке котла ТЭС.

## Slide 12
Схема плазмотрона
Плазмотрон – основной элемент ПТС

## Slide 13
Промышленный плазмотрон в действии
Плазмотрон – основной элемент ПТС

## Slide 14
14
ОПЫТНАЯ ПТС В ДЕЙСТВИИ: ВОСПЛАМЕНЕНИЕ ЭКИБАСТУЗСКОГО УГЛЯ
Мощность плазмотрона – 100 кВт;
Расход угля через ПТС – 1000 кг/ч;
Температура факела – 1180 ОС.
Notes: 14

## Slide 15
Вид Факела от ПТС через смотровой лючок в боковой стенке котла: в начальный момент (слева) и через 5 минут (справа) после подачи угля (температура в ядре факела 835 и 1022oC соответственно)
ИСПЫТАНИЯ ПТС НА КОТЛЕ БКЗ-420 АТЭЦ-2

## Slide 16: КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПТС
Снижение NOx
Снижение механического недожога топлива
Chart: 
 | 250 | 500
Chart: 
 | 1 | 4
Традиционная технология | Плазменная технология
1. Расход мазута на Российских ТЭС | 
5.1 млн. т/год стоимостью более $ 2.5 млрд. | 0
2. Расход мазута на КазахстанскихТЭС | 
~1 млн. т/год около $ 500 млн. | 0
3. Капвложения на ТЭС | 
100% (мазут) | 3-5%
4. Эксплуатационные затраты | 
100% (мазут) | 28-30%
5. Электроэнергия на собственные нужды ТЭС | 
3-5% (мазут) | 0.5-1.0%
1 т мазута по теплоте сгорания эквивалентна 2 т угля
1 т мазута по стоимости эквивалентна 20 т угля

## Slide 17
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате плазмохимической подготовки угля к сжиганию из исходного низкосортного угля получают высокореакционное двухкомпонентное топливо, которое активно воспламеняется при его смешении с вторичным воздухом в топке котла и устойчиво горит без сжигания дополнительного высокореакционного топлива, мазута или газа, традиционно используемых для растопки котлов и подсветки пылеугольного факела на ТЭС.