## Slide 1
ВЭУ
Алматинская область
Шелекский коридор

## Slide 2
Страна | 2005 г., МВт. | 2006 г., МВт. | 2007 г., МВт. | 2008 г. МВт. | 2009 г. МВт. | 2010 г. МВт. | 2011 г. МВт. | 2012 г. МВт. | 2013 г. МВт | 2014 г. МВт | 
Китай | 1260 | 2405 | 6050 | 12210 | 25104 | 41800 | 62733 | 75564 | 91424 | 114763 | 
США | 9149 | 11603 | 16818 | 25170 | 35159 | 40200 | 46919 | 60007 | 61091 | 65879 | 
Германия | 18428 | 20622 | 22247 | 23903 | 25777 | 27214 | 29060 | 31332 | 34250 | 39165 | 
Испания | 10028 | 11615 | 15145 | 16754 | 19149 | 20676 | 21674 | 22796 | 22959 | 22987 | 
Индия | 4430 | 6270 | 7580 | 9645 | 10833 | 13064 | 16084 | 18421 | 20150 | 22465 | 
Великобритания | 1353 | 1962 | 2389 | 3241 | 4051 | 5203 | 6540 | 8445 | 10531 | 12440 | 
Италия | 1718 | 2123 | 2726 | 3736 | 4850 | 5797 | 6737 | 8144 | 8552 | 8663 | 
Франция | 757 | 1567 | 2454 | 3404 | 4492 | 5660 | 6800 | 7196 | 8254 | 9285 | 
Канада | 683 | 1451 | 1846 | 2369 | 3319 | 4008 | 5265 | 6200 | 7803 | 9694 | 
Дания | 3122 | 3136 | 3125 | 3180 | 3482 | 3752 | 3871 | 4162 | 4772 | 4845 | 
Португалия | 1022 | 1716 | 2150 | 2862 | 3535 | 3702 | 4083 | 4525 | 4724 | 4914 | 
Швеция | 510 | 571 | 788 | 1021 | 1560 | 2163 | 2907 | 3745 | 4470 | 5425 | 
Бразилия | 29 | 237 | 247,1 | 341 | 606 | 932 | 1509 | 2508 | 3456 | 5939 | 
Польша | 73 | 153 | 276 | 472 | 725 | 1107 | 1616 | 2497 | 3390 | 3834 | 
Австралия | 579 | 817 | 817,3 | 1306 | 1668 | 2020 | 2224 | 2584 | 3239 | 3806 | 
Турция | 20,1 | 50 | 146 | 433 | 801 | 1329 | 1799 | 2312 | 2959 | 3763 | 
Нидерланды | 1224 | 1558 | 1746 | 2225 | 2229 | 2237 | 2328 | 2391 | 2693 | 2805 | 
Япония | 1040 | 1394 | 1538 | 1880 | 2056 | 2304 | 2501 | 2614 | 2661 | 2789 | 
Румыния |  |  |  |  |  |  | 982 | 1905 | 2600 | 2954 | 
Ирландия | 496 | 746 | 805 | 1002 | 1260 | 1748 | 1631 | 1738 | 2037 | 2272 | 
Мексика |  |  |  |  |  |  |  | 1370 | 1992 | 2551 | 
Греция | 573 | 746 | 871 | 985 | 1087 | 1208 | 1629 | 1749 | 1865 | 1980 | 
Австрия | 819 | 965 | 982 | 995 | 995 | 1011 | 1084 | 1378 | 1684 | 2095 | 
Бельгия | 167,4 | 194 | 287 | 384 | 563 | 911 | 1078 | 1375 | 1959 | 1959 | 
Новая Зеландия |  |  |  |  |  |  |  | 623 | 623 | 623 | 
Тайвань |  |  |  |  |  |  |  | 564 | 614 | 633 | 
Болгария | 14 | 36 | 70 | 120 | 177 | 375 | 612 | 674 | 691 |  | 
Южная Корея |  |  |  |  |  |  |  | 483 | 561 | 609 | 
Египет |  |  |  |  |  |  |  | 550 | 550 | 610 | 
Норвегия | 270 | 333 | 428 | 431 | 441 | 512 | 704 | 704 | 811 | 819 | 
Чили |  |  |  |  |  |  |  | 205 | 335 | 836 | 
Венгрия | 17,5 | 61 | 65 | 127 | 201 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 
Таиланд |  |  |  |  |  |  |  | 112 | 223 | 223 | 
Аргентина |  |  |  |  |  |  |  | 167 | 218 | 271 | 
Чехия | 29,5 | 54 | 116 | 150 | 192 | 215 | 217 | 260 | 269 | 282 | 
Финляндия | 82 | 86 | 110 | 140 | 146 | 197 | 199 | 288 | 447 | 627 | 
Эстония | 33 | 32 | 58 | 78 | 142 | 149 | 184 | 269 | 280 | 302 | 
Литва | 7 | 48 | 50 | 54 | 91 | 154 | 179 | 263 | 279 | 279 | 
Украина | 77,3 | 86 | 89 | 90 | 94 | 87 | 151 | 302 | 371 | 498 | 
Россия | 14 | 15,5 | 16,5 | 16,5 | 14 | 15,4 |  |  |  |  | 
Динамика роста мощности ВЭУ в мире

## Slide 5
Рисунок 1

## Slide 6
Площадка №2.
Площадка расположена на правом берегу р.Или, близ устья Капшагайского водохранилища, в 100 км от Алматы. Ветровая система является частью «Чиликского коридора». Площадь, на которую выдано разрешение на проведение ПИР, составляет 714 га, на плане обозначена точками ABCDF. На рисунке 2 общий вид совмещен с картой ветрового атласа РК, разработанного ПРООН. Видно, что среднегодовая скорость ветра близка к максимальной отметке (розово-сиреневый цвет) и составляет 8,49 м/с (рисунок 3). На данной площадке имеется ЛЭП- 35 кВ, раньше снабжавшая энергией насосные станции. Вблизи расположена метеостанция Карашокы. По наблюдениям скоростей ветра этой станцией и другими независимыми организациями, среднегодовые скорости ветра в различные года находятся в пределах от 6,1 до 8,5 м/с. Предварительная оценка позволяет рассчитывать на строительство ВЭС до 100 МВт.

## Slide 7
Рисунок 2.

## Slide 8
Рисунок 3. Ветровой атлас. Чиликский коридор

## Slide 9
Мощности ветрогенераторов и их размеры |  |  |  | 
Параметр | 1 МВт | 2 МВт | 2,3 МВт | 
Высота мачты | 50 м — 60 м | 80 м | 80 м | 
Длина лопасти | 26 м | 37 м | 40 м | 
Диаметр ротора | 54 м | 76 м | 82,4 м | 
Вес ротора на оси | 25 т | 52 т | 52 т | 
Полный вес машинного отделения | 40 т | 82 т | 82,5 т | 
Источник: Параметры действующих ветрогенераторов. Пори, Финляндия |  |  |  | 
Скорость ветра | Себестоимость ветроэнергии (для США, 2004 год)
7,16 м/c | 4,8 цента/кВт·ч;
8,08 м/с | 3,6 цента/кВт·ч;
9,32 м/с | 2,6 цента/кВт·ч.
Стоимость 1 кВт установленной мощности ВЭУ ~$1500-1900

## Slide 10
ШЕЛЕКСКИЙ КОРИДОР. СТАНЦИЯ ШК.
СТАТИСТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Ветровой Атлас

## Slide 11
ВЕТРОВАЯ ТУРБИНА 1000Квт
Расчетный ветровой климат

## Slide 12
ГОДОВАЯ ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ГВт x ч / год При установке турбины типа и мощности |  | 
750 КВт (NEG- Micon) | 1000КВт (Bonus) | 1800КВт (Vestas)
2.49 | 3.19 | 5.71
Данные по ветровой нагрузке на площадке Карашокы по различным источникам на высоте 100 м в течение года составляют от 6,7 до 8,1 м/с, что дает возможность экстраполировать результаты энергетических расчетов, полученных на площадке Шелек. Поэтому ожидаемая в пределах до 15% погрешности выработка электроэнергии может составлять приведенную в таблице ниже.
Площадка 714 га позволяет разместить ветровой парк установленной мощностью до 41 МВт, т.е. до 23 турбин мощностью 1800 КВт исходя из 30 га на турбину. Для сравнения, в Жамбылской области на участке Кордай завершается строительство ВЭС «Кордай» на 21 МВт, состоящей из 21 мачты по 1000 кВт каждая. При этом средняя скорость ветра на «Кордае» 6,06 м/с, что ниже, чем на предлагаемой к проекту площадке Карашокы.
При условии размещения ветропарка на Карашокы в количестве 23 турбин по 1800 кВт, имеются все основания рассчитывать на выработку 131 ГВтч/год.
Выводы по площадке Карашокы

## Slide 13
Показатель | Стоимость | Единицы измерения
Мощность и стоимость |  | 
Дата начала | 2016 | Г
Расчетный срок | 20 | Лет
Окончание проекта | 2036 | Г
Общая установленная мощность | 41 | МВт
Годовое производство энергии | 131 330 | МВтч/год
Капитальные затраты | 78 000 000 | Долларов США
Эксплуатационные расходы |  | 
Отпускная цена электроэнергии | 22,68 | Тенге/кВтч
Стоимость обслуживания и эксплуатации на 1 МВтч | 14,1 | USD
Накладные | 0 | 
Аренда земли | 0 | 
Налоги |  | 
Корпоративный налог | 20% | 
Налог на имущество | 1% | 
Земельный налог | 132566 | 185 USD/га, 714 га
Отсрочка по выплате | 5 | лет
Индексация цен | 5% | 
Окупаемость | 13 | лет
При расчетах удельная стоимость ВЭС принята 1900 долларов США/1МВт установленной мощности на турбины европейского производства “Vestas” с высотой ротора 90 м;
средняя стоимость обслуживания ВЭС по данным для Европы 14,1 USD/ МВтч. Инфляция и налоги приняты в соответствии с действующими в РК.